## ORÇ-R
Planilha Orientativa Retificada.
OBS.: PLANILHA ORIENTATIVA, CABENDO AO PARTICIPANTE REALIZAR LEVANTAMENTO, CONFERIR QUANTITATIVOS E CONFERIR TODOS ITENS RELATIVOS A EXECUÇÃO DOS PROJETOS FORNECIDOS.
Obra : Obras Civis para instalação da Construção Subestação - Sesc Caldas Novas
DATA: Abril-2017
Endereço da obra: Rua Cel. Cirilo, Lote Chácara 2 - Centro, Caldas Novas/GO
Item | Descrição | Un. | Quant | Material | Mão de Obra | Preço unitário | Preço total | FONTE
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS
01.01 | PROJETOS
01.01.01 | Taxas Crea-GO/Prefeitura | vb | 1
01.01.02 | Projetos técnicos - as built | vb | 1
01.01.03 | Cópias e xerox | un | 60
01.01.04 | Controle tecnológico | m3 | 2
01.02 | SERVIÇOS GERAIS
01.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
01.02.01.01 | Engenheiro | h | 330
01.02.01.02 | Mestre | h | 660
01.02.01.03 | Apontador | h | 660
01.02.01.04 | Serviços Gerais | h | 660
01.02.02 | SERVIÇOS E DESPESAS GERAIS
01.02.02.01 | Despesas com Agua | m3 | 31
01.02.02.02 | Despesas com Energia | kw/h | 1345
01.02.02.03 | EPI | h | 1320
01.02.02.04 | Despesas com alimentação | h | 3405
01.02.02.05 | Exames adminissionais | h | 3200
01.02.02.06 | Limpeza permanente - Serventes | h | 440
02 | SERVIÇOS INICIAIS
02.01 | EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, SEGURANÇA E EPI
02.01.01 | Betoneira | h | 660
02.01.02 | Serra Circular | h | 330
02.01.03 | Mangote Vibrador | h | 330
02.01.04 | Ferramentas | h | 2670
02.01.05 | Caminhão Munk | h | 60
02.02 | CANTEIRO DE OBRAS
02.02.01 | Barracao de obra | m2 | 21
02.02.02 | Tapume | m2 | 140
02.02.03 | Placa da obra | m2 | 2
02.03 | DEMOLIÇÕES
02.03.01 | Retirada de Cobertura | m² | 113.5
02.03.02 | Demolição de asfalto | m² | 7.2
02.03.03 | Retirada de Grama | m² | 180
02.03.04 | Remoção de Bloquete | m² | 192
02.03.05 | Retirada de entulhos | m³ | 304
3 | INFRAESTRUTURA
03.01 | MOVIMENTO DE TERRA
03.01.01 | Raspagem e Limpeza do Terreno | m2 | 225
03.01.02 | Locação da Obra | m2 | 54.27
03.02 | FUNDAÇÕES
03.01.01 | Estaca a trado - 30 cm | m | 72
03.01.02 | Escavação Manual de Cavas | m3 | 11.82
03.01.03 | Apiloamento de fundo de vala | m2 | 19.61
03.01.04 | Reaterro compactado | m3 | 9.07
03.01.05 | Lastro de Concreto Magro | m3 | 0.9
03.01.06 | Preparo de Concreto 25Mpa - Preparo de com betoneira | m3 | 1.9
03.01.06 | Lançamento manual de Concreto em fundações | m3 | 1.9
03.01.07 | Armadura CA-50 | kg | 40.32
03.01.08 | Forma Compensado 12mm Reaprov. 2Vezes | m2 | 8
04 | ESTRUTURA DE CONCRETO/METALICA
04.01 | Preparo de Concreto 25Mpa - Preparo de com betoneira | m3 | 3.46
04.02 | Lançamento manual de Concreto em estrutura | m3 | 3.46
04.03 | Armadura CA-50 /60 | kg | 315
04.04 | Forma Compensado Resinado 12mm Reaprov. 2Vezes | m2 | 47.11
04.05 | Laje Premoldada Beta 12 | m2 | 63.51
04.06 | Cortina de Contenção | m2 | 25.31
05 | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES
05.01 | COBERTURA
05.02 | IMPERMEABILIZAÇÃO/TRATAMENTOS
05.02.01 | Impermeabilização de baldrames | m2 | 32.56
05.02.02 | Impermeabilização de Cortinas e Arrimos | m2 | 25.31
05.02.03 | Impermeabilização de Lajes | m2 | 66.75
05.02.04 | Regularização p/Impermeabilizações | m2 | 66.75
05.02.05 | Proteção Mecanica | m2 | 66.75
06 | ALVENARIAS E PAINEIS
06.01 | ALVENARIA
06.01.01 | Alvenaria Tijolo Furado e=15 | m2 | 103.6
06.01.02 | Marcação de Alvenaria | m | 29.6
06.01.03 | Acunhamento com tijolos | m | 29.6
06.01.05 | Verga de Concreto Armado | ml | 17.2
07 | REVESTIMENTOS
07.01 | REVESTIMENTOS INTERNOS
07.01.01 | Chapisco Interno | m2 | 103.6
07.01.02 | Reboco Interno | m2 | 103.6
07.02 | REVESTIMENTOS CERAMICOS
07.03 | REVESTIMENTOS EXTERNOS
07.03.01 | Chapisco Externo | m2 | 137.75
07.03.02 | Reboco Externo | m2 | 137.75
08 | ESQUADRIAS
08.01 | ESQUADRIAS METALICAS/VIDROS
08.01.01 | Gradil metálico | m2 | 18.5
08.01.02 | Janela metálica | m2 | 3.15
08.01.03 | Porta metálica | m2 | 4.68
08.01.04 | Vidro liso 4 mm | m2 | 3.15
10 | PAVIMENTAÇÕES E PISOS
10.01 | PISOS DE CONCRETO E CIMENTADOS
10.01.01 | Lastro de Concreto e=5cm | m2 | 69.58
10.01.02 | Cimentado Desempenado e=3cm | m2 | 69.58
10.01.03 | Calçada de proteção | m2 | 48.9
11 | PINTURA
11.01 | PINTURA INTERNA
11.01.01 | Pintura PVA sem emassamento | m2 | 103.6
11.02 | PINTURA EXTERNA
11.02.01 | Pintura Externa | m2 | 137.75
11.03 | PINTURA DE TETO
11.03.01 | Pintura sobre laje | m2 | 64.11
11.04 | PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS
11.04.01 | Pintura esmalte sintético sobre esquadrias metálicas | m2 | 78.99
12 | INSTALAÇÕES
12.01 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
12.01.01 | Escavação manual de valas | m3 | 122.1
12.01.02 | Reaterro apiloado de valas | m3 | 116.3
12.01.06 | Caixa de passagem alvenaria - med internas 45x45x40 cm | ud | 12
12.01.07 | Caixa de passagem alvenaria - med internas 70x100x50 cm | ud | 1
12.01.08 | Caixa de passagem alvenaria - med internas 40x40x40 cm | ud | 1
12.01.09 | Caixa de passagem alvenaria - med internas 90x90x50 cm | ud | 2
12.01.10 | Caixa de passagem alvenaria p/MT padrão CELG - 130x110x130 cm | ud | 8
12.01.11 | Caixa de passagem alvenaria p/MT padrão CELG - 110x110x110 cm | ud | 6
12.01.12 | Envelopamento de duto | m | 160
12.01.13 | Eletroduto PVC 1" | m | 6
12.01.14 | Duto Corrugado (Pead) DN # 63 mm | m | 18
12.01.15 | Duto Corrugado (Pead) DN # 125 mm | m | 194
12.01.16 | Duto Corrugado (Pead) DN # 155 mm | m | 675
12.01.17 | Quadro totalizador dos Geradores, BT, c/disjuntor aberto 2500 A, 480 V, acionamento manual | ud | 1
12.01.18 | Disjuntor monopolar 40 A | ud | 4
12.01.19 | Disjuntor monopolar 20 A | ud | 4
12.01.20 | Cavalete metálico padrão Celg para 3 TC´s e 3 TP´s | pç | 1
12.01.21 | Transformador de corrente uso na proteção isolação 15 Kv, epóxi, exatidão 10B100, 200/5 A | pç | 3
12.01.22 | Disjuntor tripolar 630 A, 15 KV, isolado a vácuo, com bobina de fechamento e abertura em 115 Vca | pç | 2
12.01.23 | Quadro de comando remoto da proteção do disjuntor, com Rele microprocessado, UPR6000, Pextron, com botoeira de liga e desliga manual, sinalização de disjuntor ligado e desligado, e sinalização de status do relé | cj | 1
12.01.24 | Quadro padrão Celg para medição de modalidade horossazonal, para ser instalado na parede externa | pç | 1
12.01.25 | Quadro em chapa, padrão Celg, para guarda do Prontuário das Instalações Elétricas | pç | 1
12.01.26 | Cabo monopolar isolado XLPE 8,7/15 KV, 50 mm2, para substituir defeituoso (ver observação planta 2/12) | m | 3050
12.01.27 | Espaçador polimérico para Rede Compacta (a cada 10 m), e acessórios | pç | 46
12.01.28 | Estrutura padrão CELG - CE1 | cj | 6
12.01.29 | Estrutura padrão CELG - CE4 | cj | 4
12.01.30 | Estrutura padrão CELG - CE-TS | cj | 3
12.01.31 | Estrutura padrão CELG - CE-DS | cj | 1
12.01.32 | Cabo mensageiro em aço, 7,9mm, 7 fios, e acessórios | m | 450
12.01.33 | Painél de saída de carga em 13,8 KV, equipado com chave de três pontos e fusíveis 100 A. | cj | 1
12.01.34 | Cabo monopolar, isolado 1 KV, 90 oC, # 240 mm2 | m | 610
12.01.35 | Poste de concreto 10/600 | pç | 3
12.01.36 | Fio de cobre # 2,5 mm² | m | 165
12.01.37 | Tomada 2P+T | pç | 2
12.01.38 | Interruptor simples 1 tecla | pç | 1
12.01.39 | Luminária tipo calha 2x20 W | pç | 2
12.01.40 | Haste de aterramento 5/8"x3,00 m | pç | 19
12.01.41 | Cabo de cobre nu # 70 mm² | m | 153
12.01.42 | Cabo de cobre nu # 50 mm² | m | 16
12.01.43 | Cabo de cobre nu # 25 mm² | m | 16
12.01.44 | Caixa de inspeção de aterramento 30x30x40 cm | ud | 1
12.01.45 | Caixa de equalização | ud | 1
12.01.46 | Barramento de cobre 300x50x6 mm | ud | 1
12.01.47 | Solda Exotérmica cabo/haste | ud | 19
12.01.48 | Solda Exotérmica cabo/cabo | ud | 20
12.01.49 | Instalaçao de Tubulações do Tanque Existente - FG 3/4" | ml | 10
12.01.50 | Instalaçao de Tubulações do Tanque Existente - FG 1 1/2" | ml | 26
12.01.51 | Te de FG 1 1/2" | ud | 3
12.01.52 | Joelho de FG 90 x 3/4" | ud | 1
12.01.53 | Joelho de FG 90 x 1 1/2" | ud | 3
12.01.54 | Tapete | ud | 3
12.01.55 | Mão de obra da instalação do Transformador de Elevação, à seco, 2000 KVA, 0,48/13,8 KV, estrela / delta, trifásico, NBI 95 KV, IP 20 (O Equipamento fornecido pelo SESC). | pç | 1
12.01.56 | Mão de obra de instalação do Grupo Geradore - (O Equipamento fornecido pelo SESC). | ud | 3
12.01.57 | Montagem do Painél de Transferência automática em 13,8 KV, equipado com controlador microprocessado e Sistema de Transferência em Rampa, Start-Up dos 3 Grupos Geradores e do painel de transferência (Os Equipamentos serão fornecidos pelo SESC). | cj | 1
13 | SERVIÇOS DIVERSOS E FINAIS
13.01 | Plantio de grama | m2 | 180
13.02 | Reposição de asfalto | m2 | 7.2
13.03 | Tampa de chapa de ferro para canaleta 60 cm | m | 12
13.04 | Tampa de chapa de ferro para canaleta 40 cm | m | 11
13.05 | Tampa de chapa de ferro para canaleta 20 cm | m | 6
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
14.01 | Despesas Finais | m2 | 69.58
14.02 | Limpeza Final de Obra | m2 | 69.58
CUSTO
BDI 25% Serviços
TOTAL GERAL