MEMORIAL DESCRITIVO

SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS SISTEMAS DE COMBATE INCÊNDIO DAS UNIDADES DO SESC GOÍAS.

ITEM 01 - SESC ANÁPOLIS

Serviço de fornecimento de peças, materiais e mão de obra para Implantação, Adequação e Manutenção das Instalações do Sistema de Combate Incêndio, Central de Alarme, Iluminação de Emergência e Sinalização, Rota de Fuga e Central de Gás da Unidade Sesc Anápolis, conforme projetos e memorial descritivo que se segue anexos:

- Adequação do Sistema de Combate Incêndio de toda Unidade Sesc Anápolis, seguindo o Projeto Combate Incêndio, fornecido pelo Sesc. Todos os itens solicitados devem ser executados e adequados seguindo as especificações dos projetos de maneira que as instalações da Unidade fiquem aptas à vistoria e emissão do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros;

- Construção de Central de Gás em alvenaria rebocada e pintada com textura branca, laje de concreto impermeabilizada e piso em cimentado desempenado, seguindo as dimensões do projeto de Combate Incêndio e as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. Os cilindros utilizados serão os existentes na Unidade, cabendo a empresa responsável executar/adequar a nova rede de gás, registros e acessórios para atender a Cozinha existente;

- Construção de Casa de Máquinas seguindo as especificações do projeto, com fornecimento e instalação de bombas, tubulações, conexões, quadro de distribuição e instalações elétricas necessárias para atender o sistema e garantir perfeito funcionamento dos hidrantes;

- Manutenção dos hidrantes existentes: Acessórios nos hidrantes: 4 chaves storz, 2 esguichos:

H-04 – Ginásio de Esporte: 1 chave storz, 1 esguicho

H-03 – Recepção: 1 chave storz e 1 esguicho

H-02 – Auditório: 1 chave storz

H-01 – Salão de Jogos: 1 chave storz

- Manutenção dos hidrantes com troca das mangueiras dos abrigos para Tipo 3, a cada abrigo duas mangueiras de 15 metros.

| LISTA DE MATERIAIS E SERVIÇOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 01 | Manutenção e Adequação do Sistema de Combate Incêndio (hidrantes e extintores), conforme projetos. | unitária | 1,00 |
| 02 | Instalação de Botoeiras e Central Alarme, conforme projetos. | unitária | 1,00 |
| 03 | Manutenção e Adequação da Iluminação de Emergência, conforme projetos. | unitária | 1,00 |
| 04 | Manutenção e Adequação das Sinalizações e Rota de Fuga, conforme projetos. | unitária | 1,00 |
| 05 | Construção de Central de Gás e rede para cozinha (utilizando cilindros existentes) | unitária | 1,00 |
| 06 | Construção de Casa de Máquinas, incluindo adequação da rede e bombas. | unitária | 1,00 |
| 07 | Quadro de comando e instalações elétricas, conforme projeto. | unitária | 1,00 |
| 08 | Kit cavalete completo da casa de máquina. | unitária | 1,00 |
| 09 | Esguicho Jato Sólido, fabricado em latão com acabamento natural. Disponíveis nas versões 1.1/2” engate rápido Storz com requintes de 13 mm (1/2″). | unitária | 10,00 |
| 10 | Mangueira de hidrante do Tipo 3 - 1 ½” de 15 metros - Fabricada conforme a norma ABNT NBR 11861 e certificadas de marca de conformidade ABNT, dotada de união tipo engate rápido storz conforme NBR 14349. | unitária | 20,00 |
| 11 | Válvula Globo angular 45°, Tipo Predial PN10 – Classe 150 lbs – entrada Ø 2.½”, rosca interna de 11 fios e saída 2.1/2” rosca externa 05 fios. Fabricada em latão fundido, de acordo com a norma ABNT NBR 16021. | unitária | 1,00 |
| 12 | Chave para engate rápido Storz Ø 1.½” x 2.½”, projetada para engatar e desengatar conexões tipo storz. Fabricada em latão fundido. | unitária | 10,00 |

Os serviços executados serão submetidos à apreciação do Corpo de Bombeiros com a finalidade de obtenção do Certificado de Conformidade.

Caso o Corpo de Bombeiros registre alguma divergência na vistoria, sendo esse previsto nos projetos, caberá à Contratada efetuar as correções necessárias, até a obtenção do Certificado de Conformidade.

A execução dos serviços deverá seguir, obrigatoriamente, as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros de Goiás e as orientações constantes nos Projetos de Combate Incêndio e as Especificações Técnicas, disponibilizada nos Termo de Referência.

Projetos Relacionados (Anexos):

- Projeto Casa de Máquinas – Combate Incêndio - prancha 1/2 e 2/2;

- Projeto Central de Gás- prancha 1/1;

- Projeto de Combate Incêndio - prancha 1/3, 2/3, 3/3 e memorial descritivo;

- Projeto Detecção – prancha 1/2 e 2/2;

- Projeto Elétrico – prancha 1/1, memorial descritivo e lista de materiais.

ITEM 2 - SESC UNIVERSITÁRIO

Serviço de fornecimento de peças, materiais e mão de obra para Implantação, Adequação e Manutenção das Instalações do Sistema de Combate Incêndio, Central de Alarme, Iluminação de Emergência e Sinalização, Rota de Fuga da Unidade Sesc Universitário, conforme projetos e memorial descritivo que se segue anexo:

- Adequação do Sistema de Combate Incêndio de toda Unidade Sesc Universitário, seguindo o Projeto Combate Incêndio, fornecido pelo Sesc. Todos os itens solicitados devem ser executados e adequados seguindo as especificações dos projetos de maneira que as instalações da Unidade fiquem aptas à vistoria e emissão do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros;

- Remanejar o conjunto motor bomba, cavalete, tubulações, acessórios e registros de manobra para a laje de cobertura, acima dos sanitários do 2º Pavimento, fazendo cumprir todas as exigências descritas no projeto. O remanejamento da bomba se dá para facilitar o acesso ao conjunto uma vez que os mesmos serão locados próximos ao alçapão existente na laje de cobertura;

- Remanejar o hidrante que hoje encontra na sala de aula infantil 01 do Térreo para circulação do Hall do Bloco, conforme projeto de Combate Incêndio;

- Fornecer e instalar guarda corpo de alumínio e vidro temperado 8mm para as piscinas adulto e infantil;

- Manutenção dos hidrantes fornecendo e instalando acessórios: 11 chaves storz, 2 puxadores de porta hidrante, 2 esguichos e 3 vidros:

H-11 – Nível piscina – Bloco Social: 1 chave storz e 1 puxador da porta do hidrante.

H-10 – 1° Pavimento - Bloco Ginásio: 1 chave storz, e 1 esguicho.

H-09 e H-08 – Térreo - Bloco Ginásio: 2 chave storz, 1 vidro e 1 esguicho.

H-07 e H-06 – Superior – Bloco Academia: 2 chave storz.

H-05 e H-04 – Térreo – Bloco Academia: 2 chave storz, 1 vidro e 1 puxador da porta do hidrante.

H-03 – Térreo – Bloco Social: 1 chave storz, e 1 vidro.

H-02 – 1° Pavimento - Bloco Social: 1 chave storz.

H-01 – 2° Pavimento - Bloco Social: 1 chave storz.

- Manutenção com troca dos abrigos existente de madeira para metálico embutidos e das mangueiras dos abrigos para Tipo 2, a cada abrigo 2 mangueiras de 15 metros;

- Manutenção com acréscimo das seguintes informações: vazão nominal, pressão nominal e diâmetro do rotor na placa de identificação da bomba principal;

- Manutenção com troca de válvula de fluxo, pressostato, manômetro. E a regulagem da bomba de incêndio;

- Manutenção com troca do manômetro por glicerinado de 150 psi, garante a aferição e não corre o risco de travar o ponteiro;

- Manutenção do dispositivo de recalque no passeio público com fornecimento e instalação de tampão storz, colocando por meio de cabo de aço e fixado no tampão com grampos e a limpeza do abrigo, além de retirar o excesso de terra para facilitar a abertura e fechamento do volante.

| LISTA DE MATERIAL E SERVIÇOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 01 | Manutenção e Adequação do Sistema de Combate Incêndio (hidrantes e extintores), conforme projetos. | unitária | 1,00 |
| 02 | Remanejando do conjunto motobomba, refazendo cavalete, registro e acessórios. | unitária | 1,00 |
| 03 | Remanejamento do hidrante da sala de aula para o hall do bloco social. | unitária | 1,00 |
| 04 | Instalação de Botoeiras e Central Alarme, conforme projetos. | unitária | 1,00 |
| 05 | Manutenção e Adequação da Iluminação de Emergência, conforme projetos. | unitária | 1,00 |
| 06 | Manutenção e Adequação das Sinalizações e Rota de Fuga, conforme projetos. | unitária | 1,00 |
| 07 | Guarda corpo em aço inox 304, conforme projeto. | Metro linear | 120,65 |
| 08 | Abrigo metálico para hidrante | unitária | 3,00 |
| 09 | Puxador de porta de hidrante | unitária | 2,00 |
| 10 | Mangueira de hidrante do Tipo 2 - 1 ½” de 15 metros - Fabricada conforme a norma ABNT NBR 11861 e certificadas de marca de conformidade ABNT, dotada de união tipo engate rápido storz conforme NBR 14349. | unitária | 22,00 |
| 11 | Placa de identificação da bomba principal | unitária | 1,00 |
| 12 | Chave para engate rápido Storz Ø 1.½” x 2.½”, projetada para engatar e desengatar conexões tipo storz. Fabricada em latão fundido. | unitária | 11,00 |
| 13 | Manômetro glicerinado de mínimo 150 psi | unitária | 1,00 |
| 14 | Vidro de hidrante | unitária | 3,00 |
| 15 | Tampão com corrente storz, projetado para a proteção da saída do hidrante. Fabricado em latão fundido, disponíveis nas versões Predial (PN10), nos diâmetros de 2.1/2″. | unitária | 1,00 |
| 16 | Cabo de aço de 1/8" | metros | 1,00 |
| 17 | Grampo para o cabo de aço | unitária | 2,00 |
| 18 | Esguicho Jato Sólido, fabricado em latão com acabamento natural. Disponíveis nas versões 1.1/2” engate rápido Storz com requintes de 13 mm (1/2″). | unitária | 2,00 |
| 19 | Pressostato Para Ar E Água 40/60 Psi - Margirius | unitária | 1,00 |
| 20 | Chave De Fluxo Para Água Fluxostato Tipo Palheta | unitária | 1,00 |

As instalações do Sistema de Detecção, Alarme e Botoeiras poderão ser por sinal elétrico ou wirelles, devendo ser previsto todos os equipamentos e materiais necessários para atender totalmente o Projeto de Combate Incêndio.

Os serviços executados serão submetidos à apreciação do Corpo de Bombeiros com a finalidade de obtenção do Certificado de Conformidade.

Caso o Corpo de Bombeiros registre alguma divergência na vistoria, sendo esse previsto nos projetos, caberá à Contratada efetuar as correções necessárias, até a obtenção do Certificado de Conformidade.

A execução dos serviços deverá seguir, obrigatoriamente, as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros de Goiás e as orientações constantes nos Projetos de Combate Incêndio e as Especificações Técnicas, disponibilizada nos Termo de Referência.

Projetos Relacionados (Anexos):

- Projeto de Combate Incêndio - prancha 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 e memorial descritivo;

- Projeto Guarda Corpo – prancha 1/1.

ITEM 3 - SESC FAIÇALVILLE

Serviço de fornecimento de peças, materiais e mão de obra para Implantação, Adequação e Manutenção das Instalações do Sistema de Combate Incêndio, Central de Alarme, Iluminação de Emergência e Sinalização, Rota de Fuga da Unidade Sesc Faiçalville, conforme projetos e memorial descritivo que se segue anexos:

- Adequação do Sistema de Combate Incêndio de toda Unidade Sesc Faiçalville, seguindo o Projeto Combate Incêndio, fornecido pelo Sesc. Todos os itens solicitados devem ser executados e adequados seguindo as especificações dos projetos de maneira que as instalações da Unidade fiquem aptas à vistoria e emissão do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros;

- Instalação de nova rede de aço galvanizado, pintado na cor vermelha, do sistema de hidrante existente, inclusive a tubulação de recalque para o reservatório. Deverão ser avaliadas as tubulações que se encontram visíveis nas edificações para definir a possibilidade de aproveitamento das mesmas;

- A nova rede deverá ser construída priorizando a condição de ser exposta, portanto não enterradas. Apenas as áreas de calçada e pisos devem ser enterradas para que a detecção de possíveis vazamentos futuros seja de fácil identificação. A tubulação dever ser apoiada e fixada, a cada 3 metros, sobre blocos de concreto aparente 25cmx25cmx50cm, ficando apenas 15 cm aparente acima da terra, nas áreas de jardins e ligação entre os blocos;

- Manutenção e Adequação dos corrimãos e guarda corpos, com nova pintura dos mesmos nas cores existentes;

- Manutenção com substituição de 8 luminárias de emergências;

- Educação Infantil (Copa): Trocar do esguicho nebulizador que está quebrada;

- Educação Infantil (Copa): Troca na tampa que está empenada;

- Educação Infantil (Copa): Trocar a válvula de 2 1/2" que está com um dos seus ganchos quebrados  impossibilitando o encaixe da mangueira;

| LISTA DE MATERIAL E SERVIÇOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 01 | Manutenção e Adequação do Sistema de Combate Incêndio (hidrantes e extintores), conforme projetos. | unitária | 1,00 |
| 02 | Instalação de nova rede aparente dos hidrantes, conforme projeto. | unitária | 1,00 |
| 03 | Instalação de Botoeiras e Central Alarme, conforme projetos. | unitária | 1,00 |
| 04 | Manutenção e Adequação da Iluminação de Emergência, conforme projetos. | unitária | 1,00 |
| 05 | Manutenção e Adequação das Sinalizações e Rota de Fuga, conforme projetos. | unitária | 1,00 |
| 06 | Manutenção e Adequação dos corrimãos e guarda corpos, com pintura nas cores existentes, conforme projeto. | Metros linear | 274,00 |
| 07 | Esguicho Regulável Latão Pn16 1. 1/2 E. R. | unitária | 1,00 |
| 08 | Válvula Globo angular 45°, Tipo Predial PN10 – Classe 150 lbs – entrada Ø 2.½”, rosca interna de 11 fios e saída 2.1/2” rosca externa 05 fios. Fabricada em latão fundido, de acordo com a norma ABNT NBR 16021. | unitária | 1,00 |
| 09 | Troca da tampa metálica para abrigo de hidrante | unitária | 1,00 |
| 10 | Luminária de emergência, conforme norma n° 18/2014 | unitária | 8,00 |

As instalações do Sistema de Detecção, Alarme e Botoeiras poderão ser por sinal elétrico ou wirelles, devendo ser previsto todos os equipamentos e materiais necessários para atender totalmente o Projeto de Combate Incêndio.

Os serviços executados serão submetidos à apreciação do Corpo de Bombeiros com a finalidade de obtenção do Certificado de Conformidade.

Caso o Corpo de Bombeiros registre alguma divergência na vistoria, sendo esse previsto nos projetos, caberá à Contratada efetuar as correções necessárias, até a obtenção do Certificado de Conformidade.

A execução dos serviços deverá seguir, obrigatoriamente, as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros de Goiás e as orientações constantes nos Projetos de Combate Incêndio e as Especificações Técnicas, disponibilizada nos Termo de Referência.

Projetos Relacionados (Anexos):

Projeto de Combate Incêndio - prancha 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 e memorial descritivo;

Projeto Adequação de Guarda Corpo – prancha 1/1.

ITEM 4 - SESC CALDAS NOVAS

Serviço de fornecimento de peças, materiais e mão de obra para Manutenção das Instalações do Sistema de Combate Incêndio, Central de Alarme, da Unidade Sesc Caldas Novas, conforme memorial descritivo que se segue:

- Todos os itens solicitados da manutenção devem ser executados e adequados seguindo as especificações de maneira que as instalações da Unidade fiquem aptas à vistoria e emissão do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros;

- Cozinha: troca do volante da válvula, válvula angular 45° p/ hidrantes - 2 ½;

- Casa de bombas do Estacionamento Coberto: Revisão completa de motobomba d'água a combustão para prevenção e combate a incêndio. Limpeza de bicos, reservatório e troca de vela qualquer outra peça necessária de modo a deixar funcionando;

- Casa de bombas (Wilton Honorato): Revisar o acionamento das bombas com a central de alarme;

- Alarme Geral: Revisão completa no sistema de alarmes de toda Unidade Sesc Caldas Novas. A avaliação para revisão deve atender as normas vigentes e se necessário deve prever a troca com substituição dos equipamentos;

| LISTA DE MATERIAL E SERVIÇOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 01 | Válvula Globo angular 45°, Tipo Predial PN10 – Classe 150 lbs – entrada Ø 2.½”, rosca interna de 11 fios e saída 2.1/2” rosca externa 05 fios. Fabricada em latão fundido, de acordo com a norma ABNT NBR 16021. | unitária | 1,00 |
| 02 | Manutenção com revisão em bomba de combustão – Estacionamento Coberto | unitária | 1,00 |
| 03 | Manutenção com revisão na integração do sistema de bombas com sistema de alarmes | unitária | 1,00 |
| 04 | Manutenção com revisão em todo sistema de botoeiras e Centrais de Alarme da Unidade | unitária | 1,00 |

As instalações do Sistema de Detecção, Alarme e Botoeiras poderão ser por sinal elétrico ou wirelles, devendo ser previsto todos os equipamentos e materiais necessários para atender totalmente as instalações existentes.

Os serviços executados serão submetidos à apreciação do Corpo de Bombeiros com a finalidade de obtenção do Certificado de Conformidade.

Caso o Corpo de Bombeiros registre alguma divergência na vistoria, sendo esse previsto nos projetos, caberá à Contratada efetuar as correções necessárias, até a obtenção do Certificado de Conformidade.

A execução dos serviços deverá seguir, obrigatoriamente, as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros de Goiás e as orientações constantes nos Projetos de Combate Incêndio e as Especificações Técnicas, disponibilizada nos Termo de Referência.

ITEM 5 - SESC CENTRO

Serviço de fornecimento de peças, materiais e mão de obra para Manutenção das Instalações do Sistema de Combate Incêndio, da Unidade Sesc Centro, conforme memorial descritivo que se segue:

- Subsolo 2 (rampa): Repor o esguicho do abrigo;

- Subsolo 2 (depósito): Repor a chave storz do abrigo e trocar as mangueiras;

- Manutenção no recalque de passeio e acessórios. Colocar adaptador storz colado com araldite e o tampão storz pode ser colocado por meio de cabo de aço fixado no tampão com grampos e a limpeza do abrigo.

| LISTA DE MATERIAL E SERVIÇOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 01 | Mangueira de hidrante do Tipo 2 - 1 ½” de 15 metros - Fabricada conforme a norma ABNT NBR 11861 e certificadas de marca de conformidade ABNT, dotada de união tipo engate rápido storz conforme NBR 14349. | unitária | 2,00 |
| 02 | Chave para engate rápido Storz Ø 1.½” x 2.½”, projetada para engatar e desengatar conexões tipo storz. Fabricada em latão fundido. | unitária | 1,00 |
| 03 | Tampão com corrente storz, projetado para a proteção da saída do hidrante. Fabricado em latão fundido, disponíveis nas versões Predial (PN10), nos diâmetros de 2.1/2″. | unitária | 1,00 |
| 04 | Cabo de aço de 1/8". | metros | 1,00 |
| 05 | Grampo para o cabo de aço 1/4” | unitária | 2,00 |

Os serviços executados serão submetidos à apreciação do Corpo de Bombeiros com a finalidade de obtenção do Certificado de Conformidade.

Caso o Corpo de Bombeiros registre alguma divergência na vistoria, sendo esse previsto nos projetos, caberá à Contratada efetuar as correções necessárias, até a obtenção do Certificado de Conformidade.

A execução dos serviços deverá seguir, obrigatoriamente, as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros de Goiás e as orientações constantes nos Projetos de Combate Incêndio e as Especificações Técnicas, disponibilizada nos Termo de Referência.

ITEM 06 - SESC MESA BRASIL

Serviço de fornecimento de peças, materiais e mão de obra para Manutenção das Instalações do Sistema de Combate Incêndio, da Unidade Sesc Mesa Brasil, conforme memorial descritivo que se segue:

- Realizar a fixação na tubulação próxima da conexão de chegada ao hidrante H-03 e respeitar a recomendação de fixação a cada 4,00 metros nos critérios citados acima;

- Realizar a troca das mangueiras dos abrigos para Tipo 3, a cada abrigo 2 mangueiras de 15 metros;

- Realizar o acréscimo das seguintes informações: vazão nominal, pressão nominal e diâmetro do rotor na placa de identificação da bomba principal;

- Representar por meio de legendas o quadro e as bombas principais e secundárias;

- A troca do manômetro por glicerinado de 150 psi, garante a aferição e não corre o risco de travar o ponteiro;

- Manutenção no recalque de passeio e acessórios com fornecimento e instalação de tampão storz, colocando por meio de cabo de aço e fixado no tampão com grampos e a limpeza do abrigo, além de retirar o excesso de terra para facilitar a abertura e fechamento do volante.

| LISTA DE MATERIAL E SERVIÇOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 01 | Fita de aço perfurada 19 mm x 0,40 mm x 30 m, com bucha S-08 e parafusos S-08 | unitária | 17,00 |
| 02 | Mangueira de hidrante do Tipo 3 - 1 ½” de 15 metros - Fabricada conforme a norma ABNT NBR 11861 e certificadas de marca de conformidade ABNT, dotada de união tipo engate rápido storz conforme NBR 14349. | unitária | 6,00 |
| 03 | Placa de identificação da bomba principal | unitária | 1,00 |
| 04 | Placa de identificação da bomba principal e secundária no quadro | unitária | 1,00 |
| 05 | Manômetro glicerinado de mínimo 150 psi | unitária | 1,00 |
| 06 | Adaptadores 1.1/2”, confeccionados em latão fundido, sendo uma face storz (engate rápido) e a outra face rosca fêmea 9 Fpp (Rosca NH) | unitária | 1,00 |
| 07 | Tampão com corrente storz, projetado para a proteção da saída do hidrante. Fabricado em latão fundido, disponíveis nas versões Predial (PN10), nos diâmetros de 2.1/2″. | unitária | 1,00 |
| 08 | Cabo de aço de 1/8". | metros | 1,00 |
| 09 | Grampo para o cabo de aço 1/4” | unitária | 2,00 |

Os serviços executados serão submetidos à apreciação do Corpo de Bombeiros com a finalidade de obtenção do Certificado de Conformidade.

Caso o Corpo de Bombeiros registre alguma divergência na vistoria, sendo esse previsto nos projetos, caberá à Contratada efetuar as correções necessárias, até a obtenção do Certificado de Conformidade.

A execução dos serviços deverá seguir, obrigatoriamente, as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros de Goiás e as orientações constantes nos Projetos de Combate Incêndio e as Especificações Técnicas, disponibilizada nos Termo de Referência.

ITEM 7 - SESC CAMPINAS

Serviço de fornecimento de peças, materiais e mão de obra para Adequação e Manutenção das Instalações do Sistema de Combate Incêndio e Central de Gás, da Unidade Sesc Campinas, conforme projeto e memorial descritivo que se segue:

- Construção de Central de Gás em material resistente ao fogo no mínimo 2 horas, e no mínimo com uma parede de corta fogo nas dimensões descritas da NT 28 CBM-GO.

- Construída em alvenaria rebocada e pintada com textura, cor existente, laje de concreto impermeabilizada e piso em cimentado desempenado, seguindo as dimensões do projeto de Combate Incêndio e as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. Os cilindros utilizados serão os existentes na Unidade, cabendo a empresa responsável executar/adequar a nova rede de gás, registros e acessórios para atender a Cozinha existente;

| LISTA DE MATERIAIS E SERVIÇOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 01 | Construção de Central de Gás e rede para cozinha (utilizando cilindros existentes) | unitária | 1,00 |

Os serviços executados serão submetidos à apreciação do Corpo de Bombeiros com a finalidade de obtenção do Certificado de Conformidade.

Caso o Corpo de Bombeiros registre alguma divergência na vistoria, sendo esse previsto nos projetos, caberá à Contratada efetuar as correções necessárias, até a obtenção do Certificado de Conformidade.

A execução dos serviços deverá seguir, obrigatoriamente, as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros de Goiás e as orientações constantes nos Projetos de Combate Incêndio e as Especificações Técnicas, disponibilizada nos Termo de Referência.

Projeto Relacionado (Anexo):

- Projeto Central de Gás – prancha 1/1.

ITEM 8 - SESC JATAÍ

Serviço de fornecimento de peças, materiais e mão de obra para Manutenção das Instalações do Sistema de Combate Incêndio e Central de Alarme, da Unidade Sesc Jataí, conforme memorial descritivo e projeto que se segue:

- Alarme Geral: Revisão completa no sistema de alarmes de toda Unidade Sesc Jataí. A avaliação para revisão deve atender as normas vigentes e se necessário deve prever a troca com substituição dos equipamentos;

- Instalação de botoeira liga/desliga na central de alarme.

- Adequar mangueiras de incêndio dos hidrantes do tipo 2 para o tipo 3 e trocar esguichos para esguichos de água regulável.

- Trocar vidro quebrado de uma botoeira e de uma tampa de hidrante.

- Fabricação e instalação de corrimãos central nas escadas e piso tátil da Unidade, conforme projeto.

- Serviço de confecção e instalação de corrimão das duas escadas e piso tátil do pátio interno de acesso ao a lanchonete e ginásio esportivo - SESC Jataí, de acordo com o projeto de detalhamento, o qual está de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros e a NBR 9050/2015.

| LISTA DE MATERIAL E SERVIÇOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
| 01 | Manutenção com revisão em todo sistema de botoeiras e Central de Alarme da Unidade | unitária | 1,00 |
| 02 | Mangueira de hidrante do Tipo 3 - 1 ½” de 15 metros - Fabricada conforme a norma ABNT NBR 11861 e certificadas de marca de conformidade ABNT, dotada de união tipo engate rápido storz conforme NBR 14349. | unitária | 34,00 |
| 03 | Esguicho Regulável Latão | unitária | 17,00 |
| 04 | Vidro de botoeira | unitária | 1,00 |
| 05 | Vidro de hidrante | unitária | 1,00 |
| 06 | Execução do corrimão da escada e piso tátil, conforme projeto. | unitária | 1,00 |

Os serviços executados serão submetidos à apreciação do Corpo de Bombeiros com a finalidade de obtenção do Certificado de Conformidade.

Caso o Corpo de Bombeiros registre alguma divergência na vistoria, sendo esse previsto nos projetos, caberá à Contratada efetuar as correções necessárias, até a obtenção do Certificado de Conformidade.

A execução dos serviços deverá seguir, obrigatoriamente, as Normas Técnicas do Corpo de Bombeiros de Goiás e as orientações constantes nos Projetos de Combate Incêndio e as Especificações Técnicas, disponibilizada nos Termo de Referência.

Projeto Relacionado (Anexo):

- Projeto de Detalhamento de Corrimão Escada – prancha 1/1.

Goiânia, 18 de fevereiro de 2019.

Departamento de Engenharia e Arquitetura

SESC Goiás.